Lisa 6

**SILLAMÄE KANNUKA KOOLI SÖÖKLA ja KÖÖGIPLOKK**

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE

MINIMAALNE HOOLDUSSAGESUS- JA MAHT

1. Ventilatsioonisüsteemi hooldus 4 korda aastas:

* seadmete üldise seisukorra kontroll;
* õhufiltrite vahetus vastavalt vajadusele;
* veorihmade pinguse kontroll ja vajadusel reguleerimine;
* mootorite ja tiivikuvõllide määrimine;
* ventilatsiooniseadmete elektriosa hooldus ja kontroll;
* automaatikaseadmete hooldus, programmi ja seadeväärtuste kontroll ja reguleerimine;
* ringluspumpade ja ventiilajamite kontroll, puhastamine ja määrimine;
* soojusvahetite puhastamine ja töö kontroll;
* õhuklappide seisukorra ülevaatus ja puhastamine;
* veetorustiku ülevaatus ja õhutusautomaatide töö kontroll;
* rõhuvahelülitite rakendumise kontroll;
* kõigi näitavate mõõteriistade visuaalne ülevaatus, taatlemine ja vajadusel vahetamine;
* elektriautomaatikakilpide ülevaatus ja puhastamine ning ühenduste pingutamine;