Lisa 5

SILLAMÄE KANNUKA KOOLI SÖÖKLA ja  KÖÖGIPLOKK

VENTILATSIOONISEADMETE KIRJELDUS

| Süsteemi tähis | Süsteemi teeninduspiirkond | Ventileeritav õhuhulk m3/s | Õhukanalite rõhukadu | Ventilatsiooniseadme kirjeldus | Ventilaatorite elektriline | Kalori-feeri võimsus | Õhufiltri klass | Märkused. Projektis näitena toodud seadme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sisse- | välja- |  |  | võimsus kW | kW |  | mark ja tarnija |
|  |  | puhe | tõmme |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | sissepuhe | Plaatsoojusvaheti, | 2x2,20 kW |  | Sissepuhe G4 |  |
| SV-1 | Söökla | 1,10 |  | 300 Pa | vesikalorifeer õhufiltrid, valis- ja |  | 27,44 |  | VS-55-R-PH/F |
|  |  |  | 1,10 | väijatomme | heitõhu klapid. Ventilaatorid | SFP=1,69 |  | Väijatomme EU5 | VTS Clima |
|  |  |  |  | 300 Pa | Juhtimine automaatika | kW/m3s |  | EU5 | Soojusvah.teg.90% |
| S-2 | Köögiplokk |  |  |  | Vesikalorifeer, õhufiltrid, valis- ja | 1x1,5 kW |  | Sissepuhe | VS-75-R-F/H |
|  |  | 2,02 | - | sissepuhe 250Pa | heitõhu klapid. ventilaator juhtimine | SFP=0,7 | 111 | EU4 | VTS Clima |
|  |  |  |  |  | Juhtimine automaatika | kW/m3s |  |  |  |
| V-2 | Köögiplokk |  |  |  | Plaatsoojusvaheti, | 1x4,58 kW |  | Väljatömme | KUB T120-630-4 |
|  |  |  |  |  | vesikalorifeer õhufiltrid, valis- ja |  |  |  |  |
|  |  | - | 2,02 | väljatömme | heitõhu klapid, ventilaator | SFP=1,8 | - | - | Salda |
|  |  |  |  | 180Pa |  | kW/m3s |  |  |  |